## Sheet1
System | Type | Name | Desc | Dosage | Target | Criteria | Main_Ingredient | Sales_Point | Field_Tip
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-110-P | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +0.5 ~ +2.0 | Zinc / High Phosphate / High Polymer | 강력한 방식, 저경도 수질 추천 | [pH 관리] pH 8.3 이상 상승 시 아연(Zinc) 스케일 발생 위험 👉 산 주입으로 pH 7.8~8.0 유지 필수
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-308AA | 냉각수 주처리제 (All-Organic) | 100 | Cooling | +1.5 ~ +2.5 | High Phosphate / Polymer / Azole | 고농도 인산염+아졸(동부식 방지)+폴리머 함유 | [고농축 운전] LSI +2.8 초과(예: +3.0) 시 단독 사용 위험 👉 분산제 추가 투입 및 황산 병행 주입 검토
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-308E | 냉각수 주처리제 (Basic) | 100 | Cooling | +1.0 ~ +2.2 | High Phosphate / High Phosphonate | 경제형 고농도 인산염 제품 | [스케일 주의] 폴리머 미포함 제품 👉 LSI +2.5 이상 상승 시 반드시 분산제 별도 병행 투입 필요
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-308PB | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +1.0 ~ +2.2 | High Phosphate | 고농도 인산염(방식 우수) | [칼슘 경도] 칼슘 경도가 500ppm 이상일 경우 인산칼슘 스케일 주의 👉 주기적 블로우다운 실시
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-180E | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +1.5 ~ +2.8 | High Phosphate / Polymer | 고농도 인산염(방식 우수) | [유속 관리] 유속이 느린 구간(0.5m/s 이하) 슬러지 침적 주의 👉 사이드 스트림 여과기 가동 권장
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-4405 | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +0.5 ~ +2.0 | Zinc / Phosphate / High Polymer / High Phosphonate | 강력한 방식, 슬러지 분산 탁월 | [아연 관리] 고알칼리 수질에서 Zinc Solubility 저하 주의 👉 pH 8.2 이하 관리 권장
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-524AA | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +0.5 ~ +2.0 | Zinc / High Phosphate / High Polymer / Phosphonate | 강력한 방식, 고농도 인산염 | [LSI 관리] LSI +2.8 이상 고부하 운전 시 👉 황산 주입 설비 가동 상태 점검 필수
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-524+NA | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +0.5 ~ +2.0 | Zinc / High Phosphate / High Polymer / High Phosphonate | 강력한 방식, 고농도 인산염, 스케일 제어 | [정량 펌프] 점도가 있는 제품이므로 겨울철 배관 막힘 및 가스 잠김(Gas Binding) 수시 확인
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-524SF | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +1.5 ~ +2.8 | High Phosphate / High Polymer | 고농도 인산염, 슬러지 분산 탁월 | [Silica] 실리카 농도가 150ppm 이상일 경우 이 제품 단독으로는 한계 👉 HRD 계열 스케일 방지제 검토
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-524T | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +0.5 ~ +2.0 | Zinc / High Phosphate / High Polymer / Phosphonate | 강력한 방식, 고농도 인산염 | [수질 변동] 보급수 수질 변동(전도도 상승) 시 농축배수 하향 조정 선행
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-524SAA | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +0.5 ~ +2.0 | Zinc / High Phosphate / High Polymer / High Phosphonate | 강력한 방식, 고농도 인산염 | [고농축 운전] LSI +2.8 초과 시 👉 308AA와 동일하게 분산제 추가 및 산 주입 병행 필요
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-1428P | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +0.5 ~ +2.0 | Zinc / Phosphate / High Polymer | 강력한 방식, 슬러지 분산 탁월 | [저경도] 연수 사용 냉각탑에 최적화. 고경도수 유입 시 스케일 발생 우려
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-8253A | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +0.5 ~ +2.0 | Zinc / High Polymer | 강력한 방식, 슬러지 분산 탁월 | [부식 관리] 초기 투입 시 기초 피막 형성을 위해 평소 주입량의 2~3배 충격 투입 권장
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-4832 | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +0.5 ~ +2.0 | Zinc / High Phosphate / Polymer / High Phosphonate | 강력한 방식, 스케일 제어 강화 | [LSI 관리] LSI +2.5~+2.8 구간 운전에 최적화된 제품
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-4852 | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +0.5 ~ +2.0 | Zinc / High Phosphate / Phosphonate | 강력한 방식 및 고농도 인산염 | [분산제] 폴리머 함량이 낮으므로 슬라임 발생 시 분산제(MCD) 별도 투입 필수
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-2021BAA | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +1.5 ~ +2.8 | High Phosphate / High Polymer / Phosphonate | 고농도 인산염, 슬러지 분산 탁월 | [pH 충격] 산 세정 직후 사용 시 pH가 급격히 오르지 않도록 주의 (인산칼슘 석출 위험)
Cooling | Main_Inhibitor | MCD-654 | 냉각수 주처리제 (몰리브데이트) | 100 | Cooling | +0.5 ~ +2.0 | Zinc / Molybdate / Polymer | 몰리브데이트 함유: 강력한 부식 억제 및 트레이서 기능 | [몰리브데이트] Mo 농도 측정을 통해 약품 잔류량을 정확히 관리 가능 (부식 제어 탁월)
Cooling | Main_Inhibitor | MCC-1828NA | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +0.5 ~ +2.0 | Zinc / High Phosphate / High Polymer | 강력한 방식, 고농도 인산염 | [동절기] 기온 저하 시 제품 점도 상승 주의. 실내 보관 권장.
Cooling | Main_Inhibitor | MCC-370 | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +0.5 ~ +1.5 | General | 복합 수처리제 | [범용] 표준 수질(LSI +1.5~+2.0) 현장 전용. 고부하 운전 시 상위 제품 변경 필요.
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-204-3 | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +1.5 ~ +2.8 | High Phosphate / Polymer | 고농도 인산염(방식 우수) | [철분] 유입수 내 철분(Fe) 농도가 높으면 인산철 스케일 발생 가능 👉 전처리 필요
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-4882G | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +1.5 ~ +2.8 | High Phosphate / High Polymer | 고농도 인산염, 슬러지 분산 탁월 | [LSI] LSI +2.5 이하 운전 권장. 그 이상은 산 주입 병행.
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-120C | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +1.0 ~ +2.2 | High Phosphate | 고농도 인산염(방식 우수) | [스케일] 단독 사용 시 스케일 억제력 부족할 수 있음. 저농축 운전 현장용.
Cooling | Main_Inhibitor | MCO-452 | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +1.0 ~ +2.2 | High Phosphate | 고농도 인산염(방식 우수) | [스케일] 단독 사용 시 스케일 억제력 부족할 수 있음. 저농축 운전 현장용.
Cooling | Main_Inhibitor | MCZ-921C | 냉각수 주처리제 | 100 | Cooling | +0.5 ~ +2.0 | Zinc | 강력한 부식 억제 | [방식 전용] 스케일 방지 기능 없음. 반드시 스케일 방지제와 혼합 사용 필요.
Cooling | Dispersant | MCD-738 | 유기물 분산제 | 50 | Cooling |  | poly(ethylene-propylene)Glycol butoxy/Poly Dimethylsiolxane | 유기물/Oil 분산제 | 유기오염 및 oil Leak시 적용
Cooling | Dispersant | MCD-747B | 무기물 분산제 | 50 | Cooling | - | AMP/poly Maleic Acid | 탄산칼슘 스케일 분산제 | 높은 농축도 및 Ca 농도 500ppm이상 유지시 추가 적용
Cooling | Dispersant | MCD-4857D | 고성능 분산제 | 30 | Cooling | - | Polymer / Surfactant | 고성능 분산제 (슬라임/SS 제거) | [역세] 분산제 투입 후에는 여과기 부하가 걸리므로 역세 주기 단축 필요
Cooling | Dispersant | MCD-316 | 고성능 분산제 | 30 | Cooling | - | Polymer / Surfactant | 고성능 분산제 (슬라임/SS 제거) | [오일] 열교환기 튜브에 기름(Oil) 성분이 유입되었을 때 유화 분산 효과 우수
Cooling | Biocide | BioOX-781 | 비산화성 살균제 | 50 | Cooling | - | Isothiazoline | 비산화성 살균제 (슬라임 제거) | [내성 관리] 동일 약품 장기 사용 금지. 산화성 살균제와 교차 투입 필수.
Cooling | Biocide | BioOx-240C | 비산화성 살균제 | 50 | Cooling | - | Isothiazoline | 비산화성 살균제 (슬라임 제거) | [pH] pH 8.5 이상의 고알칼리 수질에서는 반감기가 빨라지므로 증량 투입 필요.
Cooling | Biocide | BioOX-244B | 비산화성 살균제 | 50 | Cooling | - | DBNPA | DBNPA (속효성 살균제) | [Quick Kill] 투입 후 30분 내 빠른 살균 및 분해. 배출수 환경 영향 최소화.
Cooling | Biocide | BioOX-1010C | 산화성 살균제 | 50 | Cooling | - | Oxidizing | 산화성 살균제 (레지오넬라 살균) | [부식] 과다 투입 시 배관 부식 유발 가능. 잔류염소 농도 0.5~1.0ppm 유지.
Cooling | Dispersant | MCD-4035 | 바이오 분산제 | 30 | Cooling | - | Polymer / Surfactant | 고성능 분산제 (슬라임/SS 제거) | [바이오필름] 미생물 점액질(Slime) 제거 특화 제품. 레지오넬라 살균 보조 효과.
Cooling | Dispersant | MCD-403D1S | 무기물 분산제 | 30 | Cooling | - | Acrylic Polymer | 인산칼슘 분산제 | 높은 인산칼슘 프로그램 적용시 추가 사용 권장
Cooling | Dispersant | MCD-403PT | 바이오 분산제 | 30 | Cooling | - | Polymer / Surfactant | 고성능 분산제 (슬라임/SS 제거) | [SS 제거] 냉각탑 하부 수조에 진흙(Mud) 퇴적 시 교반 후 투입하면 배출 효과 탁월
Cooling | Dispersant | MCD-1062 | 고성능 분산제 | 30 | Cooling | - | Phosphate / Phosphonate / Polymer | 고성능 분산제: 슬라임 및 부유물질 침강 방지 | [보호 세정] 방식제(Azole)와 스케일 억제제가 함유되어, 세정 중 배관 부식 방지 탁월
Boiler | Oxygen_Scavenger | MBO-CHZ-7 | 복합 탈산제 | 50 | Boiler | - | Carbohydrazide(7%) | 저독성 복합 탈산제 | [안전] 하이드라진 대체품으로 안전성 우수. 급수 온도 60℃ 이상 유지 권장.
Boiler | Oxygen_Scavenger | MBO-CHZ75 | 복합 탈산제 | 50 | Boiler | - | Carbohydrazide / MEA | 저독성 탈산 및 pH조정제(복합) | [저압,중압] 저압,중압 보일러의 용존산소 제거 및 금속 부동태화 형성 탁월
Boiler | Oxygen_Scavenger | MBO-1040 | 카보하이드라지드 | 30 | Boiler | - | Carbohydrazide(10%) | 강력한 고온용 탈산제 (인체 무해) | [반응] 150℃ 이상 고온에서 산소 제거 반응 속도가 매우 빠름
Boiler | Condensate | MBO-0815 | 복수 처리제 | 30 | Condensate | - | Neutralizing Amine | 복수 배관 부식 방지 (pH 상승) | [pH 관리] 응축수(복수) pH 8.5~9.0 유지되도록 주입량 조절 (CO2 중화)
Boiler | Scale_Disp | MBB-1100ODT | 청관제 (복합) | 50 | Boiler | - | Phosphate / Polymer / Sulfite | 청관제+탈산제 올인원 (All-in-One) | [종합] 소형 관류보일러 전용. 약품 하나로 스케일/부식/용존산소 동시 제어.
Boiler | Scale_Disp | MBB-1100ODT/A | 청관제 (복합) | 50 | Boiler | - | Phosphate / Polymer / Sulfite | 올인원 제품 (스케일/부식 방지) | [관리] 아황산 농도(20~40ppm)를 기준으로 주입량을 제어하세요.
Boiler | Scale_Disp | MBB-1123K2 | 청관제 (인산염) | 40 | Boiler | - | Phosphate / Polymer | 표준형 인산염계 청관제 | [PO4] 보일러수 내 인산염 농도 20~40ppm 유지 관리
Boiler | Scale_Disp | MBB-1123C | 청관제 (인산염) | 40 | Boiler | - | Phosphate / Polymer | 스케일 분산력 강화 제품 | [경도] 급수 경도 누출이 잦은 현장의 스케일 방지에 효과적
Boiler | Scale_Disp | MBB-1123CHY | 청관제 (인산염) | 40 | Boiler | - | Phosphate / Polymer | 고성능 인산염+폴리머 복합제 | [분산] 칼슘/마그네슘 스케일 뿐만 아니라 실리카 분산 효과 우수
Boiler | Scale_Disp | MBB-1123CHM | 청관제 (인산염) | 40 | Boiler | - | Phosphate / Polymer | 다목적 보일러 청관제 | [범용] 중저압 보일러의 표준 수처리 프로그램에 적합
Boiler | Scale_Disp | MBB-2217CHM | 청관제 (인산염) | 40 | Boiler | - | Phosphate / Polymer | 고농축 인산염 청관제 | [경제성] 유효 성분 농도가 높아 적은 주입량으로도 효과 발휘
Boiler | Scale_Disp | MBB-2800 | 청관제 (인산염) | 40 | Boiler | - | SHMP , NaOH (Na/PO4= 2.8:1) | 프리미엄 스케일 방지제 | [철분] 급수 중 철분(Fe) 함량이 높을 때 슬러지 유동화 탁월
Boiler | Scale_Disp | MBB-2806 | 청관제 (인산염) | 40 | Boiler | - | Phosphate / Polymer | 고성능 슬러지 분산제 함유 | [블로우다운] 슬러지를 부드럽게 만들어 배출(Blowdown) 효율 증대
Boiler | Scale_Disp | MBB-3000 | 청관제 (인산염) | 40 | Boiler | - | SHMP , NaOH (Na/PO4= 3:1) | 고압 보일러용 청관제 | [고압] 압력 20kg/cm2 이상 보일러의 스케일 제어에 최적화
Boiler | Scale_Disp | MBB-3820 | 청관제 (인산염) | 40 | Boiler | - | Phosphate / Polymer | 고부하 대응 청관제 | [부하 변동] 증기 부하 변동이 심한 현장에서도 안정적인 수질 유지
Boiler | Scale_Disp | MBB-1123NP | 청관제 (Non-PO4) | 30 | Boiler | - | Polymer / Chelant | 인산염 없는(Non-PO4) 전폴리머 청관제 | [Non-PO4] 인산철 스케일 생성 원천 차단. 인산염 규제 사업장 및 고압 보일러 추천.
Boiler | Condensate | MBC-8790 | 복수 처리제 | 30 | Condensate | - | Neutralizing Amine | 고농축 복수 처리제 | [거리] 증기 배관 길이가 긴 현장의 말단부 부식 방지에 효과적
Boiler | Condensate | MBC-8763 | 복수 처리제 | 30 | Condensate | - | Neutralizing Amine | 식품첨가물급 성분 함유 | [식품] 식품 공장 등 증기가 제품에 직접 닿는 공정에 사용 가능
Boiler | Condensate | MBC-2020 | 복수 처리제 | 30 | Condensate | - | Neutralizing Amine | 표준형 복수 처리제 | [방청] 증기/응축수 라인의 전반적인 부식(Red Water) 방지
Boiler | Scale_Disp | MBO-7010K | 청관제 (복합) | 50 | Boiler | - | MEKOR, Morpholine | 응축수 부식방지 및 방식제(휘발성) | [고압] 고압 보일러의 용존산소 제거 및 금속 부동태화 형성 탁월
RO | Biocide (Oxidizing) | BioOX-1000C | 산화성 살균제 | 50 | RO Membrane | ORP Check | Sulfamic acid / NaOH | 염소계 살균제 (전처리용) | [주의] RO 멤브레인 유입 전 반드시 환원제(SBS)로 제거 필수 (ORP < 200mV)
RO | Cleaning (Low pH) | MRI-2023 | RO 산성 세정제 | 0 | RO Membrane | pH 2~3 | H3PO4 / H-40(HEDTA-3Na) | 무기물 스케일(CaCO3, Fe) 제거용 산성 세정제 | [세정] 40℃ 순환 세정 시 세정 효율 극대화 (pH 상시 모니터링)
RO | Cleaning (Low pH) | MIC-2001 | RO 산성 세정제 | 0 | RO Membrane | pH 2~3 | BORRESPERSE NA / Citric Acid | 무기물 스케일(CaCO3, Fe) 제거용 산성 세정제 | [세정] 40℃ 순환 세정 시 세정 효율 극대화 (pH 상시 모니터링)
RO | Cleaning (Low pH) | MIC-2004 | RO 산성 세정제 | 0 | RO Membrane | pH 2~3 | HPMA / Citric Acid | 무기물 스케일(CaCO3, Fe) 제거용 산성 세정제 | [세정] 40℃ 순환 세정 시 세정 효율 극대화 (pH 상시 모니터링)
RO | Cleaning (Low pH) | MIC-2003 | RO 산성 세정제 | 0 | RO Membrane | pH 2~3 | Citric Acid | 무기물 스케일(CaCO3, Fe) 제거용 산성 세정제 | [세정] 40℃ 순환 세정 시 세정 효율 극대화 (pH 상시 모니터링)
RO | Cleaning (High pH) | MIC-26B | RO 알칼리 세정제 | 0 | RO Membrane | pH 10~11 | TKPP / KOH | 유기물/미생물 오염 제거용 알칼리 세정제 | [세정] 오일/슬라임 오염 시 계면활성제 효과로 세정력 우수
RO | Antiscalant (High LSI) | MRO-8844 | RO Chemical | 5 | RO Membrane | LSI < +2.5 | PBTC / EDTA-4Na | 고경도/고온 대응 스케일 방지제 | [고경도] 칼슘 경도가 높은 난용성 수질에 적합
RO | Antiscalant (Standard) | MRO-1535 | RO Chemical | 5 | RO Membrane | LSI < +2.3 | ATMP / EDTA-4Na | 탄산칼슘(CaCO3) 제어 표준형 | [표준] 일반적인 수돗물/공업용수 원수 조건에 경제적인 제품
RO | Antiscalant (Standard) | MRO-2011 | RO Chemical | 5 | RO Membrane | LSI < +2.3 | ATMP / EDTA-4Na | 탄산칼슘(CaCO3) 제어 표준형 | [표준] 일반적인 수돗물/공업용수 원수 조건에 경제적인 제품
RO | Antiscalant (Standard) | MRO-2021 | RO Chemical | 5 | RO Membrane | LSI < +2.3 | ATMP / EDTA-4Na | 탄산칼슘(CaCO3) 제어 표준형 | [표준] 일반적인 수돗물/공업용수 원수 조건에 경제적인 제품
RO | Antiscalant (Chelant) | MRO-6730 | RO Chemical | 5 | RO Membrane | LSI < +2.0 | EDTA-4Na / T.E.A | 금속 이온 봉쇄(Chelating) 효과 | [금속] 철분/망간 등 금속 이온에 의한 멤브레인 폐색 방지
RO | Antiscalant (Sulfate) | MRD-1500 | RO Chemical | 5 | RO Membrane | LSI < +2.5 | DETPMP / HEDP | 황산염(CaSO4, BaSO4) 스케일 억제 탁월 | [지하수] 황산이온(SO4) 농도가 높은 지하수 원수에 최적
RO | Antiscalant (Dispersant) | MRD-2200AP | RO Chemical | 5 | RO Membrane | LSI < +2.8 | ATMP / DETPMP | 실리카/황산염 특화 분산제 (High Performance) | [고회수율] Silica 200ppm 이상 또는 LSI +2.8 고부하 운전 가능
RO | Antiscalant (Standard) | MRD-2200 | RO Chemical | 5 | RO Membrane | LSI < +2.3 | ATMP / DETPMP | 탄산칼슘(CaCO3) 제어 표준형 | [표준] 일반적인 수돗물/공업용수 원수 조건에 경제적인 제품
RO | Antiscalant (Standard) | MRD-2714A | RO Chemical | 5 | RO Membrane | LSI < +2.3 | ATMPS-4Na / NaOH | 탄산칼슘(CaCO3) 제어 표준형 | [표준] 일반적인 수돗물/공업용수 원수 조건에 경제적인 제품